## Лист1
Скрипт для 16 функции модбаса
№записи | Метка | Команда | Выбор списка | Значение/параметр | Переход
1 | Метка #1 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Дифдавлен
2 |  | if RR<=ARG Goto M | Базовый #1 | Дифдавлен | Метка #2
3 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #1 | Дифдавлен
4 | Метка #2 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Давление абс
5 |  | if RR<=ARG Goto M | Базовый #1 | Давление абс | Метка #3
6 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #1 | Давление абс
7 | Метка #3 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Температура
8 |  | if RR<=ARG Goto M | Базовый #1 | Температура | Метка #4
9 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #1 | Температура
10 | Метка #4 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Плотность
11 |  | if RR<=ARG Goto M | Базовый #1 | Плотность | Метка #5
12 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #1 | Плотность
13 | Метка #5 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Азот
14 |  | if RR<=ARG Goto M | Базовый #1 | Азот | Метка #6
15 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #1 | Азот
16 | Метка #6 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Угл газ
17 |  | if RR<=ARG Goto M | Базовый #1 | Угл газ | Метка #7
18 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #1 | Угл газ
19 | Метка #7 | Wait 1 sec
20 |  | Goto M |  |  | Метка #1
21 |  | END
Конфигурация -> Основные -> Дополнительная
Параметр | Имя | Тип параметра | Slave (Func 16)
Параметр #1 | Дифдавлен | Текущий | Slave (Func 16)
Параметр #2 | Давление абс | Текущий | Slave (Func 16)
Параметр #3 | Температура | Текущий | Slave (Func 16)
Параметр #4 | Плотность | Текущий | Slave (Func 16)
Параметр #5 | Азот | Текущий | Slave (Func 16)
Параметр #6 | Угл газ | Текущий | Slave (Func 16)
Интерфейсы - > Настройка Modbus -> Функции -> 16 ( Запись в гр.рег.хранения )
Адрес рег-ра | Номер точки | Логический | Номер пар-ра | Способ преобраз
100 | 2 | 0 | 0 | 29 | Дифдавлен
101 | 2 | 0 | 0 | 30
102 | 2 | 0 | 1 | 29 | Давление абс
103 | 2 | 0 | 1 | 30
104 | 2 | 0 | 2 | 29 | Температура
105 | 2 | 0 | 2 | 30
106 | 2 | 0 | 3 | 29 | Плотность
107 | 2 | 0 | 3 | 30
108 | 2 | 0 | 4 | 29 | Азот
109 | 2 | 0 | 4 | 30
110 | 2 | 0 | 5 | 29 | Угл газ
111 | 2 | 0 | 5 | 30
122 | 3 | 0 | 0 | 20 | Год
123 | 3 | 0 | 1 | 20 | Месяц
124 | 3 | 0 | 2 | 20 | День
125 | 3 | 0 | 3 | 20 | Час
126 | 3 | 0 | 4 | 20 | Минута
127 | 3 | 0 | 5 | 20 | Секунда
Интерфейсы - > Настройка Modbus -> Функции -> 3А ( Чтение регистров хранения )
Адрес рег-ра | Номер точки | Логический | Номер пар-ра | Способ преобраз
100 | 1 | 0 | 0 | 29 | Дифдавлен
101 | 1 | 0 | 0 | 30
102 | 1 | 0 | 4 | 29 | Давление абс
103 | 1 | 0 | 4 | 30
104 | 1 | 0 | 8 | 29 | Температура
105 | 1 | 0 | 8 | 30
106 | 1 | 0 | 12 | 29 | Плотность
107 | 1 | 0 | 12 | 30
108 | 1 | 0 | 16 | 29 | Азот
109 | 1 | 0 | 16 | 30
110 | 1 | 0 | 20 | 29 | Угл газ
111 | 1 | 0 | 20 | 30
112 | 1 | 0 | 24 | 29 | Расход
113 | 1 | 0 | 24 | 30
114 | 1 | 0 | 25 | 29 | Расход час
115 | 1 | 0 | 25 | 30
116 | 1 | 0 | 26 | 29 | Расход сутки
117 | 1 | 0 | 26 | 30
118 | 1 | 0 | 43 | 29 | Расход пр. час
119 | 1 | 0 | 43 | 30
120 | 1 | 0 | 27 | 29 | Расход пр. сут
121 | 1 | 0 | 27 | 30
122 | 3 | 0 | 0 | 20 | Год
123 | 3 | 0 | 1 | 20 | Месяц
124 | 3 | 0 | 2 | 20 | День
125 | 3 | 0 | 3 | 20 | Час
126 | 3 | 0 | 4 | 20 | Минута
127 | 3 | 0 | 5 | 20 | Секунда